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Ozimek, dnia 22.03.2018r.
ZP.271.01.2018.KS
WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy ogłoszenia: nr 529160-N-2018 z dnia 2018-03-09 r. 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -  Prawo zamówień publicznych zawiadamia się, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zadanie pn:

Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 2  w Ozimku

          PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO
1. Proszę o wyjaśnienie na czym ma polegać wymiana ogrodzenia tarasów zewnętrznych, brak jest takiej pozycji przedmiarowej. Proszę o ewentualne uzupełnienie przedmiaru.

Wymiana ogrodzenia tarasów zewnętrznych nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia objętego przetargiem.

2. W projekcie jest mowa o wykonaniu palisady wokół tarasów, brak jest takiego zakresu wskazanego w przedmiarze. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Wykonanie palisady nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia objętego przetargiem.

3. W projekcie jest mowa o wykonaniu wejścia na dach z atrium – brak takiej pozycji przedmiarowej, proszę o uzupełnienie oraz dołączenie szczegółów dot. Wykonania tego wyjścia.

Wejście na dach z atrium należy przyjąć drabinę jednobiegową, ocynkowaną montowaną do elewacji. Długość drabiny 4,5 m. Pierwszy stopień montowany ok 1 m od poziomu terenu, z pochwytami górnymi wystającymi ponad poziom krawędzi dachu ok . 90 cm.

4. W projekcie jest mowa o wykonaniu wszystkich obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej na dachach i zadaszeniach. Czy obróbki mają być wykonane z surowej blachy ocynkowanej, czy dodatkowo pomalowane na określony kolor. Jeśli malowane to na jaki kolor ?

Obróbki blacharskie mają być w kolorze stolarki okiennej  (jasno szary) tzn. RAL 9006.

5. Proszę o doprecyzowanie sposobu przyznawania punktów w kryterium „gwarancja”.  Z treści opisu zamieszczonego w rozdz. XXV pkt. 2.2 (str. 22) SIWZ dotyczącego oceny ww. kryterium wynika, że maksymalną liczbę  30pkt. otrzyma wykonawca, który udzieli gwarancji powyżej 6 lat i więcej, natomiast 20 pkt. otrzyma wykonawca, który udzieli 5 letniej gwarancji. Proszę o wyjaśnienie ile punktów otrzyma wykonawca za udzielenie 6 letniej gwarancji oraz ile punktów otrzyma wykonawca, który udzieli gwarancji na okres 6 lat i 1 miesiąca (73 miesiące)?

Zgodnie z Uwagą nr 7 (str. 22 SIWZ) Wykonawca w formularzu oferty jest zobligowany określić gwarancję min. 3lata. Inne wartości będą zaniżane w dół (np. liczba 3 i 9 miesięcy będzie traktowana jako 3 lata). W przypadku zaoferowania okresu gwarancji 6 lat i 1 miesiąc Zamawiający przyzna punkty zgodnie z powyższą zasadą tzn. jak za 6 letnia gwarancją – 30 punktów 

6. Proszę o wyjaśnienie czy wymianie winny podlegać również okna trójkątne w naświetlach dachowych. W zestawieniu stolarki okiennej okna te nie występują. Jeśli tak to proszę o uzupełnienie dokumentacji o zestawienie ww. okien z podaniem ich wymiarów i wymaganych parametrów technicznych

Okna trójkątne w naświetlach nie podlegają wymianie.
7. W projekcie nie określono kolorystyki  okien i drzwi. Prosimy o uzupełnienie informacji w tym zakresie.

Okna od zewnątrz w kolorze RAL 9006, od środka w kolorze białym.

Drzwi zewnętrzne PVC od zewnątrz w kolorze RAL 9006, od środka w kolorze białym.

Drzwi zewnętrzne aluminiowe i metalowe w całości w kolorze RAL 9006.

8. Prosimy o określenie z jakiego materiału mają być wykonane poszczególne drzwi  D1 do D10 (np. pcv, stalowe, drewniane, aluminiowe itp.). Zestawienie stolarki drzwiowej nie zawiera tych informacji

Rodzaj materiału z jakiego mają być wykonane drzwi:

Drzwi D1, D2,D5,D6 - aluminium,

Drzwi  D3, D4 – PVC, wypełnienia ocieplone,

Drzwi D7,D8, D9, D10 – metalowe ocieplone.

9. W zał. nr 1 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”  nie wyszczególniono balustrad. Również w przedmiarze robót brak nakładów na ich wymianę lub ewentualnie pomalowanie istniejących. Czy balustrady (wymiana lub pomalowanie istniejących) wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia? Jeżeli tak, to proszę o uzupełnienie dokumentacji o zestawienie balustrad z wyspecyfikowaniem ich ilości i ciężaru. 

Balustrady nie wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia objętego przetargiem

10. W poz. 45 przedmiaru na robót budowlanych przyjęto pokrycie dachu jedną warstwą papy termozgrzewalnej podkładowej  (900,11 m2), zamiast dwóch warstw: podkładowa + nawierzchniowa. Proszę o korektę przedmiaru robót w tym zakresie.

Należy  uwzględnić w przedmiarze robót dodatkowe wykonanie warstwy papy termozgrzewalnej nawierzchniowej w ilości 900,11 m2.

11. Proszę o określenie jaki ma być współczynnik przenikania ciepła dla okien PCV zewnętrznych?(W audycie określono współczynnik U=0,78 W/m2K dla całego okna, a w opisie projektu wykonawczego U szyby = 1,1 W/m2K).

Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna wynosi U= 0,78 W/m2K. Nie może być wyższy.

Współczynnik dla szyby U = 1,1 W/m2K należy traktować jako graniczny (nie może być większy). Z praktyki wiadomo, że aby uzyskać wymagany współczynnik dla całego okna  to współczynnik dla szyby musi być niższy niż  podany w opisie U = 1,1 W/m2K.

12. Brak w przedmiarze robót budowlanych pozycji na wykonanie wymiany pokrycia tarasów – proszę o uzupełnienie przedmiaru w tym zakresie.

Wymiana pokrycia tarasów nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia objętego przetargiem.
13. Brak w przedmiarze robót budowlanych pozycji na przygotowanie ścian pod malowanie -uzupełnienie tynków i wyrównania ścian po robotach instalacyjnych, zeskrobanie luźnej farby, zagruntowanie ścian – proszę o uzupełnienie przedmiaru w tym zakresie.

· W zakresie przygotowania ścian pod malowanie po robotach instalacyjnych  należy uwzględnić  uzupełnienia tynków, wyrównanie ścian gładzią szpachlową   w  ilości  710,5 m2

· Zagruntowanie ścian przed malowaniem należy zagruntować całą  powierzchnię przewidzianą do malowania wg przedmiaru.

14. Proszę o wyjaśnienie, czy zaznaczona na rysunku 1E rozdzielnica „TW” jest istniejąca, czy nowoprojektowana, ponieważ w dokumentacji branży elektrycznej nie ma rysunków schematu i widoku ww. rozdzielni. Proszę o ewentualne uzupełnienie dokumentacji w przypadku nowej rozdzielnicy.

Zaznaczona na rysunku 1E rozdzielnica „TW” jest istniejąca i nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia objętego przetargiem.

15. Proszę o wyjaśnienie, czy zaznaczona na rysunku 1E rozdzielnica „TK” podlega wymianie na nową?    W dokumentacji technicznej zostały zamieszczone rysunki schematu oraz widoku tablicy, natomiast  w przedmiarze robót oraz w zał. nr 1 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” wymiana ww. tablicy nie jest uwzględniona. 

Zaznaczona na rysunku 1E rozdzielnica „TK”  podlega wymianie i należy ją ująć w wycenie.
16. W przedmiarze robót elektrycznych przewidziana jest wymiana opraw oświetleniowych natomiast wg opisu technicznego wynika, że w istniejących oprawach należy wymienić jedynie źródła światła na LED-y. Proszę o wyjaśnienie na czym ma polegać modernizacja instalacji oświetleniowej - czy na wymianie całych opraw, czy na wymianie jedynie źródeł światła na LEDy. Jeśli wymianie winny podlegać całe oprawy, proszę o zamieszczenie specyfikacji opraw przewidzianych do wymiany z określeniem ich ilości oraz rodzajów i typów poszczególnych opraw. 

      Wymieniamy całe oprawy oświetleniowe.

      W załączeniu tabela z opisem pozycji kosztorysowych oraz typem i rodzajem oprawy LED.

Zamawiający zawiadamia, iż powyższe zmiany stają się integralną częścią SIWZ.

Powyższe wyjaśnienia prowadzą do zmiany treści SIWZ, w związku z tym Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 28.03.2018r. godz.10:00 
Zmiana treści Ogłoszenia o zamówieniu została zamieszczona w dniu 22.03.2018r. pod numerem 500063269-N-2018.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści SIWZ. 
Pozostałe zapisy zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Załącznikach nie ulegają zmianie.
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